温 州 市 人 民 医 院

比 选 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：温州市人民医院娄桥院区机械车库维保服务项目

比 选 方 式：公开比选

比 选 人: 温州市人民医院

比选代理机构：无

二〇二二年六月

- 第一部分    比选申请人须知

- 一、 说   明

1、本次比选是按照相关法律及有关法规组织和实施的。

2、比选内容：

| 标段 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 温州市人民医院娄桥院区机械车库维保服务项目 | 1 | 项 | 142000.00元 | 维保时间：一年。自2022年7月15日至2023年7月14日止，详见招标文件第四部分“比选内容及要求” |
| 温州市人民医院娄桥院区升降横移类机械停车设备538个停车设备提供大包维保服务，其中医院地下室二层升降横移类机械停车设备229个，医院室外地面上三层升降横移类机械停车设备260个，医院室外地面上二层升降横移类机械停车设备49个。 |  |  |  |  |  |

如比选申请人报价超过各标段预算按无效标处理。

3、定义

比选人：是指进行比选的国家机关、事业单位、团体组织

比选代理机构：受比选人委托，在委托的范围内办理比选事宜的机构；

比选申请人：是指参加本比选项目比选的供应商；

比选申请人代表：是指参加本项目比选活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

比选联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加比选；

甲方：是指合同签订的一方，一般与比选人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有比选产品自主知识产权的单位；

原件备查：要求携带原件备查的，比选申请人应按要求携带备查，如比选评审小组发现比选申请文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或比选评审小组认为有必有核对原件，若比选申请人未能提交原件，将会导致比选评审小组作出对 其不利的评定，一切后果由比选申请人自行承担。

4、合格比选申请人

4.1在中华人民共和国境内法人、其他组织或者自然人；

4.2参加比选活动的供应商应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）（机械式停车设备）资质，两证合一的需提供省市级市场监督管理局颁发的中国人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含起重机械制造、安装、修理、改造，并同时提供符合或包含本项目设备类型的型式试验报告及合格证；

4.3比选申请人的营业执照具有相应的经营范围

4.4本项目不接受联合体

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的比选活动。违反该款规定的，均无效。

5、比选申请人代表

5.1指全权代表比选申请人参加比选活动并签署比选申请文件的人，如果比选申请人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

根据相关法律、法规、规章、文件规定并满足比选文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目比选并由单位负责人签署的相关比选资料与本比选文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

6、比选费用

6.1比选申请人应承担所有与准备和参加比选有关费用，不论比选的结果如何，比选人或比选代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 比选文件

1、比选文件由比选文件目录所列内容及相关资料组成。

2、比选文件的澄清

2.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内且应当在比选响应截止时间之前以书面形式向比选人和比选代理机构提出质疑，否则，被质疑人可不予接受。比选人或比选代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各比选申请文件收受人或召开答疑会。如果比选文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为比选申请人完全同意比选文件所有条款，且对于比选文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以比选人或比选代理机构解释为准。

3、比选文件的修改

3.1比选人或比选代理机构对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改的，应当在比选文件要求递交比选申请文件截止时间前，在指定的信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或修改内容为比选文件的组成部分。比选文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2比选人、比选代理机构可以视比选的具体情况决定是否延长比选申请文件递交截止时间和比选时间，并在比选文件要求递交比选申请文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有比选文件收受人，同时在指定的公告信息发布媒体上发布变更公告。比选文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 比选申请文件的编制

1、比选申请人应认真阅读比选文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件各个方面做出实质性响应，导致比选申请文件被否决的风险由比选申请人自行承担。

2、比选申请人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次比选的。如发现比选申请人提供了虚假文件资料，其比选申请文件将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、比选申请文件的构成：

3.1比选申请文件由技术标和商务标两部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |
| 1.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 1.2 | 有效营业执照 |  |
| 1.3 | 相关资质证书 |  |
| 1.4 | 比选申请人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（比选公告发布之日至比选申请文件递交截止时间前） |  |
| 2 | 廉政承诺书 |  |
| 3 | 偏离表 |  |
| 4 | 企业综合情况 |  |
| 5 | 项目负责人 |  |
| 6 | 项目组人员 |  |
| 7 | - 服务方案 |  |
| 8 | - 售后服务情况 |  |
| 9 | - 保险投保情况 |  |
| 10 | - 业绩 |  |
| 11 | 比选申请人认为需要提供的其他技术资料 |  |

比选申请人可在比选申请文件中对比选货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于比选文件中提出的相应要求，并使比选人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价一览表 |  |
| 2 | 比选分项报价表 |  |
| 3 | 项目配件报价表 |  |

3.2 比选申请文件格式

比选申请人应根据比选文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4、比选报价

4.1比选报价是完成本次项目所需的人工、物资等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2比选申请人必须按附件中的比选报价一览表、比选分项报价表内容填写价格，并由比选申请人代表签署。

4.3比选货币以人民币进行报价。

4.4比选人和比选代理机构不接受任何选择报价，对任何服务只允许一个价格。

4.5比选人和比选代理机构要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制比选人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6比选报价报出后，比选申请人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应比选而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5、比选有效期

5.1自开标之日起 120 天内比选价格、响应承诺应保持有效。

5.2特殊情况下，在原比选有效期截止前，比选人、比选代理机构可与比选申请人协商延长比选有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。比选申请人可拒绝接受延期要求。同意延长比选有效期的比选申请人不得修改比选申请文件。

6、比选申请文件的签署和规定

6.1比选申请人应提供技术标、商务标各一式三份的比选申请文件，分别装订成册。其中正本一份、副本二份，每套比选申请文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

6.2比选申请文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由比选申请人代表签署，副本可用正本的复印。

6.3 比选申请文件如有修改和增删必须由比选申请人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

6.4 比选申请文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其比选申请文件被否决。

7、比选申请文件的密封及标记

7.1比选申请人必须将比选申请文件的“技术标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖比选申请人公章或由比选申请人代表签字。

7.2如果比选申请人未按上述要求密封及加写标记，比选人、比选代理机构对比选申请文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 比选申请文件的递交

1、比选申请文件的递交

1.1比选申请文件必须在规定的比选申请文件递交截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书和比选申请人代表有效身份证件和企业营业执照复印件（以上证明文件复印件加盖公章），由比选评审小组确认比选资格。

2、比选申请文件的修改和撤回

2.1在比选申请文件递交截止时间前，比选申请人可以用书面形式提出修改或撤回其比选申请文件并送达到比选人，但不得影响比选活动的正常进行。

2.2“比选申请文件修改”或“比选申请文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明项目名称、编号、比选申请人名称，并注明“比选申请文件修改”或“比选申请文件撤回通知”字样。

2.3  从比选申请文件递交截止时间起至比选有效期满这段时间内，比选申请人不得撤回其比选申请文件。

3、发生下列情况之一的比选申请文件将拒收:

3.1 在比选申请文件递交截止时间以后送达的比选申请文件；

3.2 未密封的比选申请文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的比选申请文件；

3.4 以电讯形式递交的比选申请文件。

- 五、 评审

1、比选评审小组

1.1比选人组建比选评审小组。比选评审小组的成员在评审过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

2、评审过程的保密性

2.1开标后直至向成交人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向比选申请人及与评审无关人员透露。如果比选申请人在评审过程中试图向比选人和比选代理机构施加影响，其比选将被拒绝。

3、评审

3.1 开标时邀请所有比选申请人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由比选申请人推选的代表检查比选申请文件的密封情况；经确认无误后，由比选工作人员当众拆封，宣布比选申请人名称、价格和比选文件规定的需要宣布的其他内容。

比选申请人不足2家的，不得开标。

开标过程应当由比选人或者比选代理机构负责记录，由参加开标的各比选申请人代表和相关工作人员签字确认后随比选文件一并存档。

比选申请人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为比选人、比选代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

比选申请人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，比选人依法对比选申请人的资格进行审查，合格比选申请人不足2家的，不得评审。

3.4 比选评审小组对符合资格的比选申请人的比选申请文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。

3.5  没有满足比选文件的实质性要求的比选申请文件作无效处理。比选评审小组决定比选申请文件的实质性要求只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。比选申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其比选申请文件成为实质上响应。

3.6 比选评审小组按照比选文件中规定的评审方法和标准，对比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 比选申请人存在下列情况之一的，比选申请文件无效：

（1）比选申请文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（2）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（3）明显不符合比选文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）比选申请人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）比选申请文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为比选申请人串通比选，其比选申请文件无效

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

3.9 比选申请文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选申请文件中开标一览表（报价表）内容与比选申请文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经比选申请人确认后产生约束力，比选申请人不确认的，其比选申请文件无效。

3.10 比选评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4、比选申请文件的澄清

4.1在评审期间，比选评审小组可要求比选申请人对于比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选评审小组应当以书面形式要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者补正。

比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。比选申请人的澄清、说明或者补正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

拒不按要求对其比选申请文件进行澄清，说明或补正的比选申请人，比选评审小组可以否决其比选申请文件。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，比选申请人则被认为是“没有实质性响应比选文件要求”，其比选申请文件将被拒绝。

5、确定成交候选人

5.1由比选评审小组确定成交候选人。

5.2比选评审小组依据法律、法规及比选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的比选申请人确定为该项目的第一和第二成交候选人（得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列）。向比选人推荐。

6、确定成交人

6.1比选人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人；也可以事先授权比选评审小组按照推荐的成交候选人顺序直接确定成交人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如成交人放弃成交；或未能在规定时间内与比选人签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次比选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交人或重新组织比选。

7、成交人确定后，比选人将在指定媒体公告成交结果。

8、比选人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

9、评审细则详见“评审原则及方法”。

- 六、 授予合同

1、授标时更改货物数量的权力

1.1比选人在授予合同时有权对比选货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

2、签订合同

2.1在签订合同前，比选人有权在成交总价不变的前提下要求成交人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交人无合理理由拒绝调整，其中比选资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

2.2比选文件、成交人的比选申请文件、比选修改文件、评审过程中有关澄清文件及经比选申请人和评委双方签字的询标纪要均作为合同附件。

2.3拒签合同的违约责任

成交人借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

3、质疑与投诉

3.1比选申请人认为比选文件、比选过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向比选人或比选代理机构提出质疑。

3.2比选人或比选代理机构在收到比选申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对比选人或比选代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向比选监督管理部门投诉。

3.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

3.4同级采购监督管理部门

名   称：温州市人民医院纪检监察室

电话：0577-88306677

- 第二部分    合同主要条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：温州市人民医院                 （以下简称“甲方”）

乙方：                               （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，确定由乙方负责提供温州市人民医院娄桥院区机械车库维保服务。为规范双方义务并保障双方权益，特制定以下合同条款：

- 服务事项及范围

乙方负责对温州市人民医院娄桥新院建设工程地下室机械停车库的升降横移类机械停车设备 个停车设备提供大包维保服务。

二、合同期限

本合同期限1年（自2022年7月15日至2023年7月14日止），本合同约定的服务期满后，如中标人在维保期限内维保的设备运行正常，无重大事故，甲方可根据自身需求选择续签一年，仅续签一次，否则甲方有权终止合同。

三、支付方式

1、服务费用：本合同维保停车设备共计         升降横移类机械停车设备车位，维保服务含税总金额即本合同总额为人民币￥              元，大写：             元整人民币。以上费用为合同期限内甲方需向乙方支付的合同维保费用，包括相关维保人员管理费、税金、利润、产品责任保险和完成此合同需具备的相关服务费用。乙方参照维保期内日常服务标准提供服务，专业维保服务人员每月  次到达现场，负责对设备的维护保养、润滑、检修、抢修等工作，为用户提供免费400报故障维修电话，接到电话后立即给予用户答复，按合同要求及时赶到项目工地处理相关故障问题并提供维保抢修记录。维保合同签订后，在维保期内，设备在正常使用情况下，除电机以外所有零部件的检查、维修、更换（指无法维修需更换），所发生的材料、人工费均在收取的维保服务费中，不再另外收费。人力不可抗拒因素原因或天灾人祸造成的合同设备损坏的维修及更换配件费用或日常使用中电机故障无法维修需要更换的费用由甲方另行承担相应费用进行维修或更换。

2、乙方在甲方首次付款前需提供合同总金额2.5%的履约保证金（不计息），如乙方未提交履约保证金则甲方有权拒绝支付合同款；

3、付款方式：本项目采用先服务后付款方式，每3个月经甲方考核合格后，付合同全款的25%；

4、履约保证金在合同期满且所有义务履行完毕后退还乙方。

四、机械停车设备及维保服务说明

1、机械车库设备品牌包括：                             个车位设备，合同签订后，由乙方统一对合同范围内甲方拥有的升降横移类机械车库设备提供维保服务。

2、乙方确保合同期限内设备正常运行，如有异常，一切合同内要求的乙方责任由乙方承担(除甲方不同意更换无法修理的相关配件、人力不可抗拒因素或天灾人祸引起的异常除外）。双方所有对接的联系以书面形式为准，由交接双方签字确认。

3、乙方向甲方提供7*24小时机械停车设备故障的维修保养全年随叫随到在线服务。固定维保电话：                 。乙方专业维修人员在接到甲方电话通知后，立即响应并在1小时内到达现场（非正常上班期间应在1-2小时内到达现场，人力不可抗因素除外）。

4、维保方式（大包服务）：负责维修和日常保养合同内设备，设备在正常使用情况下，除电机以外所有零部件的检查、维修、更换（指无法维修需更换），所发生的材料、人工费均在收取的大包维保服务费中，不再另外收费。人力不可抗拒因素原因或天灾人祸造成的合同设备损坏的维修及更换配件费用或日常使用中电机故障无法维修需要更换的费用由甲方另行承担相应费用进行维修或更换，乙方另行向甲方提供有偿收费服务。

乙方将为甲方提供以下维保服务：

乙方将负责甲方合同范围内机械车库设备的所有维护保养大包服务，其中包括预防性维护、维修、电话紧急报修、安全检测，并填写相应的维保单维保记录资料。乙方每次维保参与人数必须达到2个或以上，具体如下:

- 、定期检查，按照乙方日常维护保养标准进行。 
    1）各类机械停车设备显示灯、照明的检查和维修。 
    2）检查机械停车设备止限开关、极限开关、各电机抱闸和导轮等重要装置的动作情况。
    3）检查机械停车设备因污染或其它原因引起触点接触不良、腐蚀而造成损坏及异常磨损。
    4）检查机械停车设备继电器等电器件及机械部分的动作情况。
    5）各类辅件、易损件的检查。
    6）采用各种计测仪器定期检测，并按照设计值和规定数据进行调整。

- 、定期保养：每月2次，对设备内各类运行件进行清洁、视设备条件加油润滑、间隙调整、紧固、定期调整等常规维护工作。每次维保保养时需仔细核实，检查到位。

- 、故障修理：

- 乙方专业技术人员对零部件提供修理。无法维修部件、损耗件需更换的部件，乙方进行更换，如电机无法维修需要更换由甲方另行付费进行采买，由乙方进行更换，乙方书面告知甲方后，甲方未采纳或延误期间从而导致的后果由甲方承担。

- 如因乙方故障修理不及时或定期检查、定期保养中未对甲方设备中存有故障的部分进行维护修理给甲方造成损失的，乙方应承担违约责任，甲方不同意更换提供无法维修的电机除外。

- 乙方在保养期间提供质量可靠的无法维修需更换的配件品牌对设备进行维修保养。

- 乙方每次完成定期检查、定期保养、故障修理、日常报修后，应出具相应的工作记录单，由甲方相关物业或负责人签字确认。

- 合同维保期间如遇合同设备年检，乙方需确保甲方通过合同设备的年检工作，相关手续由乙方代为办理。车库检测费用由甲方（产权方）承担支付给特种设备年检单位。

- 如属下列情况，甲方需向乙方支付维修费及配件材料更换费：
    1）因甲方使用者以不正确的使用方法使用而导致设备损坏的。
    2）未经乙方书面许可，甲方或第三方人员对设备进行拆卸、维修而导致设备损坏的。

3）因天灾人祸、自然灾害等不可抗力因素而导致设备损坏的。

4）由于国家相关验收标准改变而产生的整改费用。

5）电机故障无法维修导致需更换电机的费用。

维保费用清单：

| 设备类型 | 车位数 | 委托方式 | 6个月的维保价格（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 升降横移类 机械停车设备 | 个车位设备 | 大包维保 | - 每月每车位设备： 元 （含产品责任保险） （2）6个月每车位设备： 元 （含产品责任保险） |
| 维保期限：1年（自2022年7月15日至2023年7月14日止） 合同总额：人民币￥ 元，大写： 元整人民币 |  |  |  |

五、甲方权利义务

1、 对乙方提供的维保服务及维保有关事项拥有监督权，可对乙方工作提出符合本合同要求的合理整改要求。

2、对乙方的维保服务工作进行监督。

3、对乙方使用的配件的品牌、品种，对于不符合法规要求的设备、配件等，甲方有权要求乙方调整或调换。

4、对乙方提供的大包维保服务进行检查，发现不合格问题项的，应向乙方发出书面通知，乙方应根据双方合同约定具体情况在7个工作日内达标。

六、乙方权利义务

1、乙方应在合同签订后7个工作日内制定管理规定、维保标准、维保流程制度和工作应急预案，并予以严格执行。

2、乙方须遵守甲方各项规章制度，接受甲方监督与指导。

3、乙方提供的工作人员属乙方员工，需与乙方公司签订正式劳动合同，享有乙方公司为其员工提供的一切社会保险及福利。因乙方与其员工产生的劳动合同纠纷，由乙方自行处理并承担一切相关责任，与甲方无关。

4、乙方维保人员工作期间需统一着装，佩戴工牌上岗。

5、乙方应根据现场机械车库设备实际数量合理配置维保人员数量，保证机械车库设备正常运行，现场工作有序进行。

6、乙方维保负责人为            ，负责全面督导日常维保服务工作、巡检（分自检和参与甲方联检），及时处理甲方投诉，并保持与甲方相关负责人的日常联系，以便于工作配合与协调。

7、乙方应为合同内维保人员购买意外保险，如发生人身意外事故责任由乙方和保险公司承担全部责任，甲方无需承担责任。

8、乙方需提供每月维保记录，在每次维保后由甲方车库管理人员签字。

9、乙方应积极听取甲方对项目工作的意见，认真配合并完成其他合理合规的特殊事项。如遇台风、水浸等意外情况，有义务在甲方的统一指挥下参加抢险工作；如遇有关部门的工作检查，乙方必须配合。

10、因乙方负责的维保工作失误原因给甲方、第三方造成损害的，乙方应承担赔偿责任。

11、乙方维保作业过程中存在重大安全隐患或发生重大安全事故的，产生的后果均由乙方自行承担。

七、违约责任

1、发生下列情形乙方应承担相应违约金，若给甲方或他人造成损失的，甲方有权解除合同，且乙方须承担赔偿责任：

(1)乙方过失对机械停车设备造成损坏且未及时修复的，乙方应承担200-500元/次的违约金；

(2)因乙方工作人员过失过错原因和业主或第三方起肢体冲突的，乙方应承担500-2000元/次的违约金；

(3)乙方工作人员发生偷窃、故意损坏甲方/他人财物或伤害他人等违法行为的，应承担2000-5000元/次的违约金，并转送派出所处理；

（4）乙方如未按甲方合同相关合理要求提供升降横移机械车库设备的大包维保服务，甲方可向乙方书面提出合理调整，如一周内未调整，甲方视为乙方违约，满一周后违约金按500元/天执行，超过30天甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

2、发生下列情形的，甲方可扣除合同总金额的10%作为违约金，并立即解除合同：

(1)乙方的原因在作业过程中存在重大安全隐患或发生重大安全事故的未给与处理超过15天的；

(2)乙方擅自转让本合同权利义务的；

3、由于甲方未按照合同约定时间付款，逾期不能支付的，乙方有权要求甲方按照逾期时间100元/天的标准支付违约金。

4、乙方工作人员在甲方管理的项目范围内发生人身伤亡的，一切责任由乙方承担。

八、其它事项

1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应力求协商解决。如果协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、本合同项下附件为本合同的有效组成部分，与合同正文具有同等效力。本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自双方签章之日起生效。

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 温州市人民医院 （盖章） | （盖章） |
| 地址 | 温州市瓯海区古岸路299号 |  |
| 开户银行/账号/税号 | 温州市建行营业部 账号：33001623535050035971 税号：123303004705255657 | 账号： 税号： |
| 签约人 |  |  |
| 签约时间 | 年 月 日 |  |

- 第三部分    附件

- 报价文件

- 比选报价一览表

项目名称：                 （价格单位：人民币）                项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 比选报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明  1、此栏比选报价应与 “分项报价表”中的总计价相一致。

2、包含完成项目所需的维保人员的管理费，税金，利润，维保期限内产品的责任保险和设备无法维修配件的免费供应和更换服务（其中除电机外其他的无法维修的配件都由中标企业免费供应和更换。）

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

- 2、比选分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与 “比选报价一览表”中比选报价相一致。

2、不提供详细比选分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日 期：

- 3、项目配件报价表

承诺如中标本招标项目，电机配件故障无法维修需更换的价格，维保期内提供给招标方电机价格按以下价格供货，维保期内保持不变。

升降电机：报价          元/台。

横移电机：报价          元/台。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日 期：

### 技术文件

- 1、资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州市人民医院：

（比选申请人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（                    项目名称）的比选活动，全权代表我方处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

比选申请人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）有效营业执照（复印件盖单位公章）

- （3）相关资质证书；

- （4）比选申请人信用查询

1、比选申请人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、比选申请人信用信息查询截止时点：比选公告发布之日至比选申请文件递交截止时间前。

3、比选申请人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合合格比选申请人，其比选申请文件做无效处理。

- 2、廉政承诺书

温州市人民医院：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本比选申请人特作如下承诺：

- 不与购人、采购代理机构及其他比选申请人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

- 不向采购人、采购代理机构、评标专家行贿，以不正手段谋取中标。

- 不向监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

- 自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

- 不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行政府采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 3、偏离表（商务、技术偏离）

项目名称：

| 序 号 | 比选文件 规格要求 | 比选申请文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应比选文件要求无偏离

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 4、企业综合情况

项目名称：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 5、项目负责人

项目名称：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 经历及业绩： |  |  |  |  |  |

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 6、项目组人员

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 7、服务方案

项目名称：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 8、售后服务情况

项目名称：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 9、保险投保情况

项目名称：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 10、业绩

项目名称：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 比选内容及要求

项目简介

温州市人民医院娄桥院区机械车库维保服务项目共计升降横移类机械停车设备538个设备车位，其中医院地下室二层升降横移类机械停车设备229个，医院室外地面上三层升降横移类机械停车设备260个，医院室外地面上二层升降横移类机械停车设备49个。本次比选的停车设备维护保养共计12个月，维保期限自2022年7月15日至2023年7月14日止。本次比选包含停车设备在维保期限内大包维保服务费，指娄桥院区机械车库维保服务的月度、季度内的固定和紧急情况下的设备维修保养、润滑、检修、抢修工作服务，投入维保人员的管理费，税金，利润，维保期限内产品的责任保险和完成此项目维保服务期间的设备无法维修配件的免费供应和更换服务（其中除电机外其他的无法维修的配件都由中标企业免费供应和更换，电机配件属另行有偿服务）。人为损坏、天灾人祸及人力不可抗拒造成的比选设备损坏、更换配件和维修不包含在本次比选范围内，属另行有偿服务。比选含产品责任保险范围，比选申请人需根据实际风险情况考虑本地化风险费用。需自行评估比选设备的现状和大包维保需跟换配件的各类费用。

停车设备维保技术要求

1.1.1维保频次按每月至少1-2次进行。

1.1.2现场维保时,如果停车设备存在的问题需要通过増加维保项目(内容)予以解决的,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案:当需要重大维修、改造或更新停车设备时,应当向使用单位书面提出。

1.1.3在维保过程中,发现事故隐患应及时告知使用单位:发现严重事故隐患,应及时向当地质量技术监督部门报告。

1.1.4在检验有效期届满之前,维保单位应对设备进行一次全面系统的检查,做好记录,该记录须有人员签字并加盖公章,在定期检验时提供给检验检测机构检验人员查阅。

1.1.5维保单位应安排维保人员配合检验检测机构进行停车设备的定期检验。

1.1.6维保单位应协助使用单位制定应急措施和救援预案,针对本单位维保的不同类别(类型)停车设备每年至少进行一次应急演练并做好记录。

1.1.7设立24小时维保值班电话,接到报告后及时实施现场救援与故障排除。

1.1.8维保单位应建立停车设备维保记录,并归入技术档案。记录应至少包括以下内容：

a)设备基本情况和技术参数,包括整机制造、安装、改造、重大维修单位的名称,设备品种(型式),产品编号,设备代码,型号或改造后的型号等。

b)使用单位名称、自编号、使用地点。

c)维保单位名称、维保日期、维保人员(签字)。

d维保项目内容。

e)运行故障及排除记录。

1.1.9维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。

1.1.10维保单位应对停车设备的维保质量进行不定期检查并且进行记录。

1.2日常维修保养技术要求

1.2.1日常保养安全技术要求按附录A、C执行。

1.2.2维修安全技术要求按附录B、C执行。

日常保养安全技术要求

A.1保养频次

保养人员负责对停车设备定期进行检查、实施保养工作,可分为：

（1）周保养:毎周应对停车设备使用环境、金属结构、传动装置、电气设备、安全防护装置等进行检查、清洁、润滑、调整。尤其应对安全装置的工作状况予以检查,发现问题及时处理。

（2）月保养:毎月应对停车设备各传动部件、电气控制系统和安全防护装置的工作状况进行检查、清洁、润滑和调整。

（3）季度保养:每季度应对停车设备的主要受力构件及其连接、安全防护装置、设备外观与安全标识、警示等,进行检查、保养,必要时应对电气控制系统进行功能测试。

A.2保养内容及技术要求

A.2.1金属结构

A.2.1.1金属结构局部及整体应连接牢固、稳定可靠,无永久性扭曲变形或焊缝裂纹等现象,加载运行时无明显变形或异常响声。

A.2.1.2高强度螺栓连接应紧固,达到规定的拧紧力矩要求。紧固件平垫片、弹簧垫圈应齐全,螺栓长度应高于螺母,紧固可靠、无松动。

A.2.1.3金属结构框架立柱垂直度≤L/000m(L为金属结构框架立柱的长度),梁间平行度≤15mm,框架两对角线长度差≤10m,有特殊要求的除外。

A.2.1.4搬运台车在承受额定载荷时,其纵向主梁中点的下挠度应≤L400mm(L为梁的长度)。

A.2.1.5立柱底板预埋螺栓不应松动或锈蚀。基础无下沉、开裂等现象,地基周围应保持清洁。

A.2.1.6导轨(轨道)直线性良好,无永久变形,接缝均匀平整无明显凸凹点。

A.2.2设备部件

A.2.2.1运动部件应运行平稳,位置准确,无异常响声,制动灵活、可靠。

A.2.2.2搬运器停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离应≤40mm,垂直高差应≤50mm,前端点与地表面的垂直高差≤50m。

A.2.2.3升降台载车面与搬运台车载车面的平层误差应≤15mm。

A.2.2.4载车板前端点与地表面的间隙水平距离≤4mm,垂直高差应≤50mm,载车板整体应平直、无永久变形,焊接处无裂纹,连接处固定螺栓无松动或脱落。

A.2.2.5滑轮等应转动灵活、润滑良好、固定可靠、无裂痕和缺损、无其他损害钢丝绳的缺陷。

A.2.2.6钢丝绳或链条应有防松、防跳绳或跳链装置,动作可靠、固定牢固,磨损量和变形、断丝应符合相关标准规定。

A.2.2.7主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合,其偏移量不得超过设计要求。

A.2.2.8链条张紧度良好,无锈蚀、无裂纹、无扭曲变形、过盈配合处无松动等缺陷。

A.2.2.9链条、链轮啮合良好,防脱链装置安全可靠。

A.2.2.10转向装置固定可靠、转动灵活、润滑良好、定位准确。

A.2.2.11电机座连接牢固,无异常变形。

A.2.2.12电机运转正常,无异常响声或过热等现象。

A.2.2.13横移框连接牢固,运行无明显扭曲变形。

A.2.2.14传动轮与导轨(轨道)接触良好,无打滑、卡阻、脱轨等现象。

A.2.2.15联轴器的螺栓不得有松动、缺损；联轴器的键应配合紧密,不得松动；齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑。

A.2.2.16载车板整体平整、运行平稳、制动可靠、定位准确。相邻载车板应保持平行,运行速度一致，无相互碰撞现象。

A.2.2.17制动摩擦垫片应有自补偿能力,磨损量应符合相关标准。

A.2.2.18制动轮的制动摩擦面应无油污、裂纹、妨碍制动性能的缺陷。制动器底座连接牢固,制动弹簧无塑性变形。

A.2.3安全防护装置及要求

A.2.3.1紧急停止开关

紧急停止开关应在发生紧急情况时,能迅速切断动力回路总电源,使停车设备立即停止运转,但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报的电源。紧急停止开关的复位应是非自动复位,复位不得触发或重新启动任何危险状况。

A.2.3.2防止超限运行装置

升降限位开关出现故障时,防止超限运行装置应使设备停止工作。

A.2.3.3汽车长、宽、高限制装置

超过适停汽车尺寸时,设备不得动作并应报警。

A.2.3.4阻车装置

汽车车轮停止的位置处应设置阻车装置,其高度不应低于25m且应无永久变形。

A.2.3.5人车误入检测装置

设备运行过程中,如有其他汽车或人员进入时,应使设备立即停止运行。

A.2.3.6汽车位置的检测装置

汽车未停在搬运器或载车板上的正确位置时,设备应不能运行。

A.2.3.7出入口门(栅栏门)联锁保护装置（如有）

搬运器没有停放到准确位置时,车位出入口门等应不能开启,若门处于开启状态时,搬运器应不能运。

A.2.3.8自动门防夹装置（如有）

防夹装置应动作安全可靠。

A.2.3.9防重叠自动检测装置（如有）

车位状况(有无汽车)检测准确,动作应安全可靠。

A.2.3.10防坠落装置

搬运器(或载车板)运行到位后,若岀现意外,防坠落装置必须保证搬运器(或载车板)不坠落。

A.2.3.11警示装置

停车设备运转时,警示装置应起作用。

A.2.3.12轨道端部止挡装置

水平运行轨道端部止挡装置应能承受运行机构在额定工况下运行产生的冲击,应无永久变形或缺陷。

A.2.3.13缓冲器（如有）

缓冲器应完好无损坏,安全可靠。

A.2.3.14松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测裝置

载车板(搬运器)运动过程中发生松绳(链)情况或载车板倾斜时,应能使设备立即停止运行。

A.2.3.15安全钳或挂钩（如有）

搬运器运行速度达到限速器动作速度时,甚至在悬挂装置断裂的情况下,安全钳应能夹紧导轨使装有额定载荷的搬运器制动停止并保持静止状态。

A.2.3.16限速器

限速器的动作点应调校在额定速度的115%。

A.2.3.17紧急联络装置（如有）

发生停电、设备故障等紧急情况时,应能与外部联络。

A.2.3.18运转限制装置

人员未出设备,设备不得启动。

A.2.3.19控制联锁功能

停车设备的汽车存取可由几个控制点分别独立控制时,这些控制点应相互联锁,以使得仅能从所选择的控制点操作。

A.2.3.20超载限制器

实际载荷超过额定载荷的95%时,超载限制器应发出报警信号;超过额定载荷的100%～110%时,超载限制器起作用,此时应自动切断起升结构电源。

A.2.3.21载车板锁定装置（如有）

意外情况下,应能防止载车板从停车位中滑出。

A.2.4设备外观

A.2.4.1产品铭牌、安全标识、安全防护等设施齐全无损坏。

A.2.4.2布线管路标牌字迹清晰、内容齐全、安装牢固。设备金属结构表面防护完好。

机械部分 维修安全技术要求

B.1基本要求

B.1.1主要受力构件失去整体稳定性时,应更换。

B.1.2主要受力构件发生腐蚀时,应进行检查和测量。当主要受力构件端面腐蚀达设计厚度的10%时,如不能修复,应更换。

B.1.3主要受力构件产生裂纹时,应根据受力情况和裂纹情况采取阻止措施,同时应施用构件加强措施或改变其应力分布,或更换。

B.1.4主要受力构件产生塑性变形使工作机构不能正常运行时,如不能修复,应更换。

B.1.5维修更换的零部件的性能、材质应不低于原零部件。

B.1.6结构件需焊接时,所用的材质、焊条等应符合原结构件要求,焊接质量应符合有关标准要求。

B.1.7设备在运行状态时,不得进行维修。

B.2维修内容

B.2.1金属结构

B.2.1.1钢结构及导轨(轨道)

B.2.1.1.1焊缝有欠焊、脱焊、开裂等焊接缺陷时,应及时釆取补焊及重新焊接措施。新焊缝高度不得低于原焊缝高度。

B.2.1.1.2对于变形的承重梁及连接件,应及时校正,消除变形。当变形严重不能通过校正复原时,应及时更换。

B.2.1.1.3对于因原设计结构不合理而造成的严重变形或损坏的梁或连接件,应重新进行结构设计及改造。

B.2.1.1.4导轨(轨道)接头脱焊,应及时补焊,并打磨平整。

B.2.1.1.5变形的导轨(轨道)应及时校正、复原。磨损严重、踏面凹凸不平的导轨(轨道),应及时更换原规格的导轨(轨道),且水平度(或垂直度)和平行度达到相关标准要求。

B.2.1.2载车板

B.2.1.2.1载车板踏面扭曲变形,应及时校平,确保车辆停泊安全。

B.2.1.2.2边梁扭曲、开焊,应及时校正、补焊或更换:浪板涂层脱落、生锈,应及时除锈、修复涂层,踏面塌陷的浪板应及时更换。

B.2、1.2.3引导板塌陷、弯曲、扭曲,应及时更换。

B.2.1.2.4存取车摩擦板变形,应及时校平或更换。

B.2.1.2.5当阻车装置变形、磨损及老化影响泊车安全时,应进行校正或更换。

B.2.1.2.6滚轮踏面磨损,高低误差超过1.5mm,或踏面厚度磨损达原厚度的15%,应及时更换。

B.2.1.2.7主动滚轮运转卡滞及键槽磨损变形,应及时更换:从动滚轮不能正常转动,应及时更换滚轮轴承或滚轮部件。

B.2.1.3搬运台车

B.2.1.3.1台车架主梁下挠度超过L/400时(L为梁的长度),应及时校正、加强、修复。

B.2.1.3.2存取车装置轨道板踏面变形、磨损,平面度超过3m时,应及时校平、修复或更换。

B.2.1.3.3存取车装置滚轮不能正常转动,应及时更换。

B.2.1.3.4台车车轮踏面磨损,高低误差超过1.5mm,或踏面厚度磨损达原厚度的15%,应及时更换。车轮不能正常转动,应更换轴承、滚轮、键或传动轴。

B.2.1.3.5摩蓀轮压紧弹簧扭曲、变形、失效,应及时更换。

B.2.1.3.6布置在台车架上的载车板轨道的维修见第2.1.1条。

B.2.1.4升降台车

B.2.1.4.1轿厢表面涂层脱落两处以上或脱落面积大于50平方毫米,应及时修复,保持表面良好。

B.2.1.4.2轿厢水平度调节丝杆出现变形、螺纹磨损时应和紧定螺母同时更换。

B.2.1.4.3轿厢和升降旋转盘中心的偏差:长边方向应≤2m,短边方向应≤1m,超过此数值时应进行调节,达到要求后用螺栓固定。

B.2.1.4.4旋转盘顶板的倾斜和变形超过1.5mm,应及时调整或更换。

B.2.1.4.5导靴的变形或磨损超过踏面厚度的15%,应及时更换。滚轮若不能正常转动应及时更换。

B.2.1.4.6轿厢导靴与导轨间的间隙:正面间隙≤2.5±1.5m,侧面间隙≤0.5±0.5mm,超过此数值时,须及时调整、修复。

B.2.1.4.7防坠钩出现下列情况之一时,应及时更换：

A）裂纹。

b)侧向变形的弯曲半径小于板厚的10倍。

c)危险断面的总磨损量达名义尺寸的5%。

B.2.1.4.8防坠钩拉伸弹簧扭曲、变形、疲劳磨损,应及时更换。

B.2.1.4.9布置在台车架上的搬运器轨道的维修见第2.1.1条。

B.2.1.5转向装置

B.2.1.5.1转向盘变形,平面度超过10mm,应校正、加强、修复。

B.2.1.5.2运转时卡滞、打滑,应调整或更换相应传动部件,如齿轮、轴承、摩擦轮等。

B.2.2传动系统

B.2.2.1传动系统运转卡滞、打滑或不能转动,应更换变形、磨损严重的相应部件,如轴承、键、轴等。

B.2.2.2制动片厚度磨损超过总厚度50%,应及时更换。

B.2.2.3制动轮出现下述情况之一时,应及时更换：

a）裂纹。

b)起升、变幅机构的制动轮,制动面磨损达原厚度的40%。

c)其他机构的制动轮,制动面磨损达原厚度的50%。

d)轮面凹凸不平度达1.5m时且不能修理。

B.2.2.4制动弹簧出现下述情况之一时,应及时更换：

a)裂纹。

b)塑性变形量达到弹簧工作变形量的10%。

c)锈蚀面积达弹簧表面积20%。

B.2.2.5链轮出现裂纹或磨损量达原尺寸的20%时,应及时更换。

B.2.2.6链条出现下述情况之一时,应及时更换

a)裂纹。

b)过盈配合处松动。

c)相对磨损伸长率达到3%。

B.2.2.7卷筒出现下述情况之一时应及时更换：

a)裂纹

b)筒壁磨损达原壁厚的20%。

B.2.2.8滑轮出现下述情况之一时应及时更换：

a)裂纹。

b)绳槽径向磨损量达钢丝绳直径的50%。

c)绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%。

d)绳槽不均匀磨损量达3mm。

e)其他损害钢丝绳的缺陷。

B.2.2.9钢丝绳出现下述情况之一时,应及时更换：

a)扭曲、永久变形。

b)在6d(d为钢丝绳直径)长度范围内有3根钢丝断开或30d长度范围内有6根钢丝断开。

c)绳股断裂。

d)由于绳芯损坏引起的钢丝绳直径减小3%(抗扭钢丝绳)或者10%(其他钢丝绳)。

e)由于外部磨损引起的钢丝绳直径减小7%或更多时。

B.2.2.10轴承出现异响应及时更换。

B.2.2.11轴承座出现变形、裂纹,应及时更换。

B.2.2.12链条调节丝杄岀现变形、裂纹、螺纹磨损时,应和紧定螺母同时更换。

B.2.2.13传动齿轮

使用维护说明书中没有提供传动齿轮报废指标的,出现下述情况之一时,应及时更换：

a)轮齿塑性变形造成齿面的峰谷值高于(或低于)理论齿型轮齿模数的20%。

b)轮齿折断大于等于齿宽的1/5,轮齿裂纹大于等于齿宽的1/8。

c)齿面点蚀(剥落)

i.齿面点蚀面积达轮齿工作面积的50%或20%以上点蚀坑最大尺寸达0.2模数。

ii.起升、非平衡变幅机构的20%的点蚀坑深度达0.1模数或其他机构的20%的点蚀坑深度达0.15模数。

iii.齿面剥落的判定准则与齿面点蚀的判定准则相同。

d)齿面胶合面积达工作齿面面积的20%且胶合沟痕的深度达0.1模数。

e)起升、非平衡变幅机构齿根两侧磨损量之和达0.1模数；其他机构齿根两侧磨损量之和达0.15模数。

B.2.2.14联轴器出现下述情况之一,应更换：

a)有裂纹。

b)齿轮联轴器的齿厚磨损,对起升机构超过原齿厚的15%时,对运行机构超过25%时,或有断齿时。

c)弹性柱销联轴器的弹性圈、齿轮联轴器的密封圈如有损坏、老化。

B.2.3安全防护机构

B.2.3.1安全钩变形、损坏应及时修复或更换。

B.2.3.2安全钩拉杆弯曲、扭曲应校直或更换。

B.2.3.3定位导向杆变形、磨损应校直或更换。

B.2.3.4导向座导向孔失圆、导向面凹凸不平,应及时更换。

B.2.3.5对重轨道变形、磨损应予修复或更换。

B.2.3.6对重滚轮滚动面磨损,不平度超过1.5mm,应及时更换。

电气系统 维修保养安全技术要求

C.1主电路系统

C.1.1停车设备应采用双路供电,并可依靠ATS自动切换装置进行可靠切换；单路供电的应备发电机。

C.1.2停车设备的接线方式应为AC380V三相五线制,线色符合标准；布线应整齐无松动、无裸露,线号标记应清晰可见。

C.1.3主隔离开关、主接触器应工作灵敏,触点无粘连、异响现象。

C.1.4变频器应工作正常,其散热风扇工作正常无异响。

C.1.5电机

C.1.5.1电机工作时应无过热及异响现象。

G.1.5.2电机的制动系统应符合GB17907-2010中5.4.5的技术要求。

C.1.5.3电机应采用符合该电机功率要求且手动复位的热继电保护器。

C.1.5.4满载运行时,电动机端的电压损失不得超过额定电压的15%。

C.1.5.5电缆线老化开裂、严重划伤、裸露时应及时更换。

C.2电气控制系统

C.2.1 操作盘

C.2.1.1盘面应整洁,按钮及指示灯无缺损,指示信号或开关正常,无失灵、失控现象,端子压线应紧固。

C.2.1.2露天的液晶操作屏防水、防强光直射的设施应安全可靠。

C.2.2 电控柜

G.2.2.1电控柜内应保持清洁,无积水、积尘,至少每季度除尘一次。

C.2.2.2继电器、接触器、开关电源工作正常,端子压线应紧固。

C.2.2.3通电时主控制器的电源灯( POWER)、运行灯(RUN)等指示灯应状态正常。

C.2.2.4相序保护器应有效。

C.2.2.5布线符合要求,各线路、接头整齐,无裸露、松动、破损,保护套完好,线号标记清晰可见。

C.2.3开关

C.2.3.1牢靠,无松动、错位现象。

C.2.3.2垂直朝上安装的接近开关,应确保无影响正常信号的异物。

C.2.4照明设施应工作正常。

C.3 电气安全保护

C.3.1电控设备外壳的防护等级,应符合GB 17907-2010中5.6.6.2条的技术要求。

C.3.2金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属保护层和变压器低压侧均应可靠接地,接线连接应符合GB 50169-2006中规定。

C.3.3接地线、接地扁钢完好无缺损,保护接地系统的接地电阻应不大于4Ω。

C.3.4露天停车设备的防雷设施应完好可靠,至少毎年应检查一次,接地电阻应不大于10Ω。

C.3.5在动力电路导线和保护接地之间施加500V(d.c)时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。

C.3.6控制器应对停车设备进行动态跟踪,应有运行超时、欠时、误动作保护等保护功能,设备运行出现异常应报警。

C.3.7应具有短路保护、过流保护、过失压保护、欠压保护、零位保护、错断相保护、过载保护、联锁保护、限位保护等功能。

C.3.8所有电气设备固定可靠,声光信号装置工作正常。

- 支付方式

1、成交人在比选人首次付款前需提供合同总金额2.5%的履约保证金（不计息），如成交人未提交履约保证金则比选人有权拒绝支付合同款；

2、付款方式：本项目采用先服务后付款方式，每3个月经比选人考核合格后，付合同全款的25%；

3、履约保证金在合同期满且所有义务履行完毕后退还成交人。

- 第五部分   评审原则及方法

本次比选是按照相关法律及有关法规制定以下评审办法。

- 一、总 则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照比选文件的商务、技术要求，对比选申请文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。比选申请人不得以任何方式干扰招比选工作的进行，一经发现其比选申请文件将被拒绝。

- 二、评审组织

评审工作由比选人组建的比选评审小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。

- 三、评审程序

1、比选评审小组按照比选文件中规定的评审方法和标准，对比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评审办法

本次比选采用百分制综合评分法，即比选申请人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照比选文件的各项因素进行综合评审后，按评审后得分最高的比选申请人和次高的比选申请人作为第一和第二排序的成交候选人的评审方法。根据比选要求，总分设定为100分。

- 评分细则

1.技术分的评定（70分)（权值70%）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合情况 | 18分 | 根据比选申请人的综合情况、企业的行业知名度、市场商业信誉等情况比较打分。 A档：8-5分；B档：5-2分；C档：2-0分 |  |
|  |  |  | 通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系、知识产权管理体系认证、企业诚信管理体系认证。体系覆盖范围或应适用于机械式停车设备的安装、维修服务或维修及服务。并能够在全国认证认可信息公共服务平台进行查询，提供证书扫描件并提供网站查询截图，不符合、有过期年限的及未提供的不得分。每项得2分，共计10分。 |  |
| 2 | 工作团队实力 | 6分 | 根据本项目负责人的资质，荣誉情况比较打分 A档：3-2分；B档：2-1分；C档：1-0分 （需提供项目负责人的近期社保记录，否则不得分）。 |  |
|  |  |  | 根据提供本项目维保服务人员的情况横向比较打分。 A档：3-2分；B档：2-1分；C档：1-0分 （需提供维保服务人员近期社保记录，否则不得分）。 |  |
| 3 | 服务方案 | 8分 | 根据比选申请人提供的服务方案的范围全面性，服务方案的科学性、先进性、合理性、可行性等方面比较打分。 A档：8-5分；B档：5-2分；C档：2-0分 |  |
| 4 | 售后服务情况 | 18分 | 根据比选申请人提供的服务网点的距离远近情况，服务响应时间及能力，备件、零配件的供应能力、价格和保障措施等进行综合比较打分。 A档：10-7分；B档：7-3分；C档：3-0分 |  |
|  |  |  | 具备GB/T27922-2011、GB/T27925-27922或GB/T 27925-2011售后服务认证证书，同时证书覆盖范围包含机械式停车设备或立体车库的售后服务，并能够在全国认证认可信息公共服务平台进行查询，提供证书复印件并提供网站查询截图，五星级得8分，四星级得4分，三星级及以下得2分，没有证书不得分。 |  |
| 5 | 保险投保情况 | 10分 | 根据比选申请人的产品责任险保险单：累计赔偿限额和每次事故赔偿限额的高到低情况比较打分。保险单必须以一年时间为投保单位，本项目开标之日起算保险单投保剩余时间必须大于6个月时间以上，并附承诺服务期内保险金额保持不变，不提供或无法提供不得分。 A档：10-7分；B档：7-3分；C档：3-0分 |  |
| 6 | 业绩 | 10分 | 2019年1月1日起至今的同类项目的业绩保养合同，以比选申请文件中比选申请人与最终用户签订的合同为准：每个维保业绩合同得1分，满分10分。同一用户单位视为同一个合同 |  |

2.商务分的评定（30分)（权值30%）

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余比选申请人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（保留小数2位）：

1）有效比选申请人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他比选申请人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/比选申请人投标报价）×价格权值×100（保留小数2位）

3、有效比选申请人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、比选评审小组认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其作为无效比选申请文件处理。

- 六、定标办法

1、确定成交候选人

1.1由比选评审小组确定成交候选人。

1.2比选评审小组依据法律、法规及比选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的比选申请人确定为该项目的第一和第二成交候选人（得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。）向比选人推荐。

2、确定成交人

2.1比选人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人；也可以事先授权比选评审小组按照推荐的成交候选人顺序直接确定成交人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如成交人放弃成交；或未能在规定时间内与比选人签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次比选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交人或重新组织比选。

3、成交人确定后，比选人将在指定媒体公告成交结果。

- 七、比选申请人义务

比选申请人应随时接受比选评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存比选人、比选代理机构备查。